## 检查结论
| 检查结论 | 详细说明 | 风险等级
设备检查 | 通过 ✅ | 跳闸开关变位正确，遥信一致，保护动作正常，无异常信号。 | -
操作顺序检查 | 通过 ✅ | 保护动作顺序正确（故障→跳闸→重合闸闭锁），未发生越级跳闸。 | -
网架结构检查 | 不通过 ❌ | 故障未完全隔离，存在非隔离供电风险。 | -
容量检查 | 通过 ✅ | 备用容量 743.00 kW，可满足失供负荷 0.00 kW 的恢复需求。 | -
电压检查 | 通过（正常段）/ 失电（故障段） ⚠️ | 正常供电区域电压在0.95~1.05 p.u.；失电区域电压为0，需后续转供恢复。 | 中
N-1校核 | 通过（当前方式） ✅ | 当前主变N-1满足，不依赖联络线转供，无联络线N-1风险。 | -
FA校核 | 通过 ✅ | 故障定位精准，隔离逻辑正确，FA策略匹配当前配置。 | -
闭锁检查 | 通过 ✅ | 重合闸、备自投、防误闭锁均正确动作，无冲突信号。 | -
存在的告警提示 | 存在 1 项告警 ⚠️ | 【高】故障未隔离，开关未断开：[17, 18, 36] | 高
故障包围完整性 | 不通过 ❌ | 故障节点 18 相邻开关：[17, 18, 36] | 硬约束
非故障失供负荷 | 0.00 kW | 失电节点：[] | 排序指标
开关动作次数 | 0 次 | 操作开关：[] | 排序指标
远方操作比例 | 0.0% | 远方操作开关数 / 总操作开关数 | 排序指标
数据可信度 | 0.0% | 遥测可信度 × 遥信可信度 | 准入条件
重要用户恢复率 | 0.0% | 已恢复重要用户数 / 重要用户总数 | 排序指标
加权重要用户恢复率 | 0.0% | 考虑权重后的恢复率 | 排序指标
冷负荷冲击风险 | 无风险 ✅ | 冷负荷：0.00 kW，备用容量：743.00 kW | 风险提示
PV弃光量 | 0.00 kW | 因失电损失的光伏发电 | 排序指标
EV充电损失 | 0.00 kW | 因失电损失的EV充电功率 【系统配置信息】 重要用户: [18, 22, 24, 30]，权重: [0.6, 0.5, 0.45, 0.4] EV充电: [8, 14, 24, 30, 32]，峰值(kW): [80, 100, 120, 160, 90] PV接入: [6, 14, 30]，容量(kW): [50, 100, 150] | 排序指标